## DC Voltage Drop
|  |  |  | HIDDEN | HIDDEN | HIDDEN | LAST
12 VDC WIRE SIZING CHART
| Sq. mm | Wire Ampacity non-engine | Wire Ampacity engine | 3% Voltage Drop Famps | 10% Voltage Drop Famps | AWG Wire Size | Sq. mm
| 0.52 | 4 | 3 | 17 | 58 | 20 | 0.518
| 0.82 | 6 | 5 | 28 | 91 | 18 | 0.823 |  | Wire Too Small For Load
| 1.31 | 25 | 21.3 | 86 | 288 | 16 | 1.31
| 2.08 | 35 | 29.8 | 138 | 459 | 14 | 2.08 |  | Voltage Drop Too Large
| 3.31 | 45 | 38.3 | 219 | 729 | 12 | 3.31
| 5.26 | 60 | 51 | 348 | 1159 | 10 | 5.26 |  | 10% Max Voltage Drop
| 8.36 | 80 | 68 | 553 | 1843 | 8 | 8.36
| 13.3 | 120 | 102 | 879 | 2929 | 6 | 13.3 |  | 3% Max Voltage Drop
| 21.1 | 160 | 136 | 1398 | 4659 | 4 | 21.1
| 33.6 | 210 | 178.5 | 2222 | 7408 | 2 | 33.6
| 42.4 | 245 | 208.3 | 2803 | 9342 | 1 | 42.4
| 53.5 | 285 | 242.3 | 3536 | 11788 | 0 | 53.5
| 67.4 | 330 | 280.5 | 4457 | 14848 | 00 | 67.4
| 85.0 | 385 | 327.3 | 5619 | 18731 | 000 | 85
| 170.3 | 445 | 378.3 | 7086 | 23620 | 0000 | 170.3
| Amps | 2-way Run | Meter-amps |  | Foot-amps |  |  | <-select units
Enter-> | 20 | 4 | 80 |  | Meter-amps
* do not use max ampacity in wires smaller than 16 AWG
|  |  |  | Foot-Amps | 262.4672
Author: Jeff Stander
| www.svbeatrix.com |  |  | meter to foot | 3.2808
1

## Wire Specs
[6 empty] | HIDDEN | HIDDEN | HIDDEN | LAST
Load = 20 amps. Two-way Run = 4 ft
AWG | Sq. | AWG | SAE | Ampacity | Ampacity
wire size | mm | CM area | CM Area | Engine Space | Engine Space
|  |  |  | Outside | Inside
20 | 0.518 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 58
18 | 0.823 | 1600 | 1537 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28 | 91
16 | 1.31 | 2600 | 2336 | 25 | 21 | 25 | 21.3 | 86 | 288
14 | 2.08 | 4100 | 3702 | 35 | 30 | 35 | 29.8 | 138 | 459
12 | 3.31 | 6500 | 5833 | 45 | 38 | 45 | 38.3 | 219 | 729
10 | 5.26 | 10500 | 9343 | 60 | 51 | 60 | 51 | 348 | 1159
8 | 8.36 | 16800 | 14810 | 80 | 68 | 80 | 68 | 553 | 1843
6 | 13.3 | 26600 | 24538 | 120 | 102 | 120 | 102 | 879 | 2929
4 | 21.1 | 42000 | 37360 | 160 | 130 | 160 | 136 | 1398 | 4659
2 | 33.6 | 66500 | 62450 | 210 | 178 | 210 | 178.5 | 2222 | 7408
1 | 42.4 | 83690 | 77790 | 245 | 208 | 245 | 208.3 | 2803 | 9342
0 | 53.5 | 105600 | 98980 | 285 | 242 | 285 | 242.3 | 3536 | 11788
00 | 67.4 | 133100 | 125100 | 330 | 280 | 330 | 280.5 | 4457 | 14848
000 | 85 | 167800 | 158600 | 385 | 327 | 385 | 327.3 | 5619 | 18731
0000 | 170.3 | 211600 | 205500 | 445 | 378 | 445 | 378.3 | 7086 | 23620
Wire Too Small For Load
Voltage Drop Too Large
10% Max Voltage Drop
3% Max Voltage Drop
AWG TO METRIC CONVERSION TABLE
AWG Number | Ø [Inch] | Ø [mm] | Ø [mm²]
6/0 = 000000 | 0.58 | 14.73 | 170.3
5/0 = 00000 | 0.517 | 13.12 | 135.1
4/0 = 0000 | 0.46 | 11.7 | 107
3/0 = 000 | 0.41 | 10.4 | 85
2/0 = 00 | 0.365 | 9.26 | 67.4
1/0 = 0 | 0.325 | 8.25 | 53.5
1 | 0.289 | 7.35 | 42.4
2 | 0.258 | 6.54 | 33.6
3 | 0.229 | 5.83 | 26.7
4 | 0.204 | 5.19 | 21.1
5 | 0.182 | 4.62 | 16.8
6 | 0.162 | 4.11 | 13.3
7 | 0.144 | 3.66 | 10.5
8 | 0.128 | 3.26 | 8.36
9 | 0.114 | 2.91 | 6.63
10 | 0.102 | 2.59 | 5.26
11 | 0.0907 | 2.3 | 4.17
12 | 0.0808 | 2.05 | 3.31
13 | 0.072 | 1.83 | 2.62
14 | 0.0641 | 1.63 | 2.08
15 | 0.0571 | 1.45 | 1.65
16 | 0.0508 | 1.29 | 1.31
17 | 0.0453 | 1.15 | 1.04
18 | 0.0403 | 1.02 | 0.823
19 | 0.0359 | 0.912 | 0.653
20 | 0.032 | 0.812 | 0.518
21 | 0.0285 | 0.723 | 0.41
22 | 0.0253 | 0.644 | 0.326
23 | 0.0226 | 0.573 | 0.258
24 | 0.0201 | 0.511 | 0.205

## AC Ampaciity
AWG | Dia Inch | Cir Mil | Dia mm | Area Inch2 | lb/kft | ohms | Ohms | CU Max | CU Max
[6 empty] | /kft | /km | free-air | enclosed
[8 empty] | Amps | Amps
32 | 0.008 | 63.2 | 0.2 | 4.964e-05 | 0.19 | 199.587 | 654.613 | 0.53 | 0.32
30 | 0.01 | 100.5 | 0.25 | 7.894e-05 | 0.3 | 125.521 | 411.69 | 0.86 | 0.52
28 | 0.013 | 159.8 | 0.32 | 0.0001255 | 0.48 | 78.941 | 258.915 | 1.4 | 0.83
26 | 0.016 | 254.1 | 0.4 | 0.0001996 | 0.77 | 49.647 | 162.833 | 2.2 | 1.3
24 | 0.02 | 404 | 0.51 | 0.0003173 | 1.22 | 31.223 | 102.407 | 3.5 | 2.1
22 | 0.025 | 642.4 | 0.64 | 0.0005046 | 1.94 | 19.636 | 64.404 | 7 | 5
20 | 0.032 | 1021.5 | 0.81 | 0.0008023 | 3.09 | 12.349 | 40.504 | 11 | 7.5
18 | 0.04 | 1624.3 | 1.02 | 0.001276 | 4.92 | 7.767 | 25.473 | 16 | 10
16 | 0.051 | 2582.7 | 1.29 | 0.002028 | 7.82 | 4.884 | 16.02 | 22 | 13
14 | 0.064 | 4106.7 | 1.63 | 0.003225 | 12.43 | 3.072 | 10.075 | 32 | 17
12 | 0.081 | 6529.9 | 2.05 | 0.005129 | 19.77 | 1.932 | 6.336 | 41 | 23
10 | 0.102 | 10383 | 2.59 | 0.008155 | 31.43 | 1.215 | 3.985 | 55 | 33
8 | 0.128 | 16509.7 | 3.26 | 0.01297 | 49.98 | 0.764 | 2.506 | 73 | 46
6 | 0.162 | 26251.4 | 4.12 | 0.02062 | 79.46 | 0.481 | 1.576 | 101 | 60
4 | 0.204 | 41741.3 | 5.19 | 0.03278 | 126.35 | 0.302 | 0.991 | 135 | 80
2 | 0.258 | 66371.3 | 6.54 | 0.05213 | 200.91 | 0.19 | 0.623 | 181 | 100
1 | 0.289 | 83692.7 | 7.35 | 0.06573 | 253.34 | 0.151 | 0.494 | 211 | 125
0 | 0.325 | 105534.5 | 8.25 | 0.08289 | 319.46 | 0.12 | 0.392 | 245 | 150
00 | 0.365 | 133076.5 | 9.27 | 0.1045 | 402.83 | 0.095 | 0.311 | 283 | 175
000 | 0.41 | 167806.4 | 10.4 | 0.1318 | 507.96 | 0.075 | 0.247 | 328 | 200
0000 | 0.46 | 211600 | 11.68 | 0.1662 | 640.53 | 0.06 | 0.196 | 380 | 225
In part from Reference Data for Engineers: Radio, Electronics, Computer and Communications 7th Ed At 20 C